绵阳市涪城区疾病预防控制中心

办公楼改造工程电梯招标要求

一、参数规格表

| 机 型 | 小机房客梯 |
| --- | --- |
| 台 数 | 1台 | 候 梯 厅 | 门框 | 首 层：发纹不锈钢小门套 其它层：发纹不锈钢小门套 |
| 梯 种 | 小机房 |  |  |  |
| 拖动方式 | 变频变压调速 |  |  |  |
| 机 种 | 永磁同步 |  |  |  |
| 载 重 量 | ≥800kg |  | 门 扇 | 首 层：发纹不锈钢 其它层：发纹不锈钢 |
| 速 度 | 1.0m/s |  |  |  |
| 层 站 | 4层4站4门 |  | 外 呼 梯 盒 | 超薄外招 盲文按钮 |
| 楼层显示 | 1.2.3.4 |  |  |  |
| 基 站 | 1层 |  | 外招 显示 | LED显示 |
| 操作方式 | 单控 |  |  |  |
|  |  | 轿 厢 | 轿 门 | 发纹不锈钢 |
| 底坑尺寸（PIL） | 1600 |  | 轿 壁 | 发纹不锈钢 |
| 顶层尺寸（OH） | 4500 |  | 吊 顶 | 与轿厢配套 |
|  |  |  | 地 板 | PVC |
| 开门方式 | 中分 |  | 开门机 | VVVF |
| 电源电压 | AC380/50HZ |  |  |  |
| 厅门尺寸（宽×高） | 以双方签字确认的井道布置图为准 |  | 层 门 装 置 | 与门机配套 |
| 轿厢尺寸（宽×深） | 以双方签字确认的井道布置图为准 |  | 操作盘 | 发纹不锈钢 |
|  |  |  | 显示 | LED显示 |
| 备注：井道尺寸：2.05米见方，左前角有立梁凸出0.15米见方。 |

二、配  置  表

| 序号 | 零 部 件 名 称 | 型 号 规 格 | 品牌/产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统 | 曳引机 |  |  |  |
|  |  | 绳头组合 |  |  |  |
|  |  | 曳引绳 |  |  |  |
| 2 | 控制 系统 | 驱动控制器 |  |  |  |
|  |  | 轿厢控制板 |  |  |  |
|  |  | 轿厢指令板 |  |  |  |
|  |  | 召唤显示板 |  |  |  |
|  |  | 电缆 |  |  |  |
|  |  | 旋转编码器 |  |  |  |
|  |  | 变压器 |  |  |  |
|  |  | 开关电源 |  |  |  |
|  |  | 端子 |  |  |  |
| 3 | 门系统 | 变频开门机 |  |  |  |
|  |  | 层门装置 |  |  |  |
|  |  | 轿门 |  |  |  |
|  |  | 厅门 |  |  |  |
| 4 | 安全系统 | 安全钳 |  |  |  |
|  |  | 限速器 |  |  |  |
|  |  | 缓冲器 |  |  |  |
| 5 | 召唤操纵系统 | 操纵盘 |  |  |  |
|  |  | 外召盒 |  |  |  |
| 6 | 轿厢系统 | 轿厢部件 |  |  |  |
|  |  | 轿架部件 |  |  |  |
| 7 | 导向系统 | 轿厢导轨 |  |  |  |
|  |  | 对重导轨 |  |  |  |

三、品牌、技术条件及基本功能

1、品牌要求：西尼、恒达富士、科莱、巨人通力（其中一种即可）

2、基本技术参数及主要性能指标

· 平层精度       ±5mm ；              · 运行噪音      ≤55dB；

· 机房噪音       ≤80dB ；              · 开关门噪音    ≤65dB；

· 水平振动加速度    ≤15cm/s2 ；        · 垂直振动加速度 ≤25cm/s2；

· 起制动加（减）速度  ≤1.5m/s2 ；        · 平均加（减）速度≤0.5cm/s2；

· 控制方式：数字化、全集选、全微机控制、串行通讯；

· 安全保护：电梯专用限速器、渐近式安全钳、缓冲器、机械SL型门锁、

终端极限及限位装置。

3、电梯基本功能

· 全集选功能；                           · 司机操作；

· 司机优先定向 ；                        · 司机按钮直驶；

· 超载保护；                             · 满载直驶；

· 慢速自校正；                           · 自动开关门；

· 本层外开门；                           · 保持开门时间的自动控制；

· 手动开关门；                           · 关门按钮提前关门；

· 门区外不能开门；                       · 重复开门；

· 检修低速运行；                         · 自动返基站；

· 照明、风扇节能运行；                   · 锁梯服务；

· 应急照明；                             · 电话对讲；

· 直接停靠；                             · 换站停靠；

· LED显示；                             · 滚动式方向显示；

· 调速器故障保护；                       · 到站钟；

· 服务层的任意设定；                     · 错误指令取消；

· 反向时自动取消指令；                   · 消防服务；

· 红外光幕安全装置；                     · 层门与轿门电气连锁装置；

· 上下极限保护装置；                     · 撞底缓冲装置；

· 电梯自学习功能；                       · 继电器、接触器检测保护；

· 消防联动；                             · 主控CPU WDT保护；

· 运行次数检测；                         · 防抱闸粘连；